Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

ОКП 42 1503 ОКП РБ 33.20.53.190

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер |
|  |  | РУП «Белгазтехника» |
|  |  | __________ А.П.Брушков |
|  |  | "____" ____________ 2015 г. |

СИГНАЛИЗАТОР  ЗАГАЗОВАННОСТИ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ  БЫТОВОЙ

СЗМБ-1-05

Паспорт

Лист утверждения

14-00.3.00.000-05  ПС - ЛУ

|  |  | Начальник конструкторского отдела КИП и А __________ А.А. Тясто |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ОТК __________ Д.М. Медведев |
|  |  | Начальник отдела стандартизации __________ А.С. Романовская |

Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское

унитарное предприятие «Белгазтехника»

ОКП 42 1503

ОКП РБ 33.20.53.190

СИГНАЛИЗАТОР  ЗАГАЗОВАННОСТИ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ  БЫТОВОЙ

СЗМБ-1-05

Паспорт

14-00.3.00.000-05  ПС

Настоящий паспорт предназначен для обеспечения потребителей общими сведениями о назначении, принципе действия, устройстве, технических характеристиках и эксплуатации сигнализатора загазованности малогабаритного бытового СЗМБ-1-05 (далее - сигнализатор).

1  Основные  сведения  об  изделии

1.1 Сигнализатор загазованности малогабаритный бытовой СЗМБ-1-05 14-00.3.00.000-05 предназначен для круглосуточного непрерывного автоматического контроля концентрации в воздухе горючих газов в помещениях, не относящихся к взрывоопасным по «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)», где эксплуатируется отопительное газоиспользующее оборудование.

Сигнализатор не является средством измерения.

1.2 Сигнализатор выдает извещение о тревоге (срабатывает) при достижении в воздухе концентрации горючих газов в пределах 10…20 % НКПР (нижний концентрационный предел  распространения пламени). При срабатывании обеспечивается звуковая  и  световая сигнализация, на выходной разъем подается напряжение +12В для включения электромагнитного клапана-отсекателя. Клапан-отсекатель подключается к сигнализатору через шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 или аналогичный.

1.3  Реквизиты изготовителя:

220015   г. Минск,  ул. Гурского, 30,   РУП «Белгазтехника».

Телефоны:

- (017) 213-07-55; 256-67-84; тел.-факс (017) 256-63-86 отдел маркетинга;

- тел.-факс (017) 213-06-23 - приемная;

- (017) 213-07-17 - отдел технического контроля

Интернет: www.belgastechnika.by

Электронная почта:  marketing@belgastechnika.by

1.4  Сведения о сертификации:

Декларация о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС004/2011 № ТС BY/112 11.01.ТР004 003 11055,  выданная РУП «Бел ГИМ» 17.03.2015 со сроком действия по 05.03.2020.

2  Основные  технические  характеристики

2.1  Технические  данные и основные параметры сигнализатора  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование и единица измерения параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Предельно допустимый уровень концентрации газа, вызывающий срабатывание сигнализатора, % НКПР | 10…20 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 30 |
| Время готовности после включения, мин, не более | 1 |
| Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1м, дБ, не менее | 85 |
| Выходной сигнал: - напряжение, В - максимальный ток нагрузки, А | +12В 1 |
| Габаритные размеры (диаметр - высота), мм, не более | 72 х 54 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Электропитание от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц Потребляемая мощность, В(А, не более Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 220 ± 22 50(1 3 Класс III |
| Климатические условия работы: - температура, (С - относительная влажность при 25 (С, %, не более; - атмосферное давление, кПа Вид климатического исполнения | - 10…+ 50 98 84...106,7 С3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не ниже | IР20 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
| Полный средний срок службы, лет, не менее (при условии замены датчика через каждые 2 года эксплуатации) | 10 |
| Среднее время восстановления работоспособности , ч, не более | 4 |
| Средний срок сохраняемости в заводской упаковке, лет, не менее | 1 |

2.2 Сигнализатор не содержит драгоценных металлов.

# 3  Устройство  и  принцип  работы

3.1 Внешний вид сигнализатора  показан на рисунке 3.1.

Сигнализатор состоит из корпуса 1, крышки 2, основания 3.

Внутри корпуса закреплен электронный блок, представляющий собой плату 4 с электрорадиоэлементами, разъемом подключения источника питания 5, датчиком газа 6 и разъемом 9 для подключения клапана-отсекателя.

На лицевой стороне корпуса сигнализатора расположен красный/желтый светодиод  «ГАЗ! ОПАСНО»/«НЕИСПРАВНОСТЬ» 7, зеленый светодиод «СЕТЬ» 8.

На основании имеется гнездо для крепления сигнализатора на стену, наклеена табличка  с маркировочными данными.

На крышке и корпусе расположена пломба изготовителя.

3.2 При включении источника питания сигнализатора в сеть загорается зеленый светодиод «СЕТЬ», через 1 минуту сигнализатор переходит в режим автоматического контроля.

3.3 Принцип работы датчика основан на свойстве изменения проводимости при контакте его с газом.

Подача контролируемой среды – конвекционная.

При появлении загазованности сопротивление датчика падает, напряжение выходного сигнала датчика превышает значение порога срабатывания, включается звуковая сигнализация, загорается красный светодиод «ГАЗ! ОПАСНО», замыкаются контакты реле и выходной разъем подается напряжение +12В, электромагнитный клапан-отсекатель включается и прекращает подачу газа.

При снижении концентрации газа в воздухе ниже порогового значения звуковая и световая сигнализация выключаются, контакты реле размыкаются, с электромагнитного клапана-отсекатель снимается напряжение +12В. Для подачи газа электромагнитный клапан-отсекатель открывается вручную.

При неисправности датчика газа  загорается желтый светодиод «НЕИСПРАВНОСТЬ».

4  Эксплуатация

4.1 ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание  и  ремонт сигнализатора выполняются в соответствии с  «Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

4.2 Сигнализатор должен быть установлен в месте возможной утечки газа в соответствии с рекомендациями, приведенными на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Пример установки сигнализатора в помещении

4.3 ВНИМАНИЕ!

При срабатывании сигнализатора (сообщение «ГАЗ! ОПАСНО») необходимо вручную немедленно перекрыть кран на подводящем газопроводе и все краны на газовом оборудовании, удалить из загазованного помещения людей и домашних животных, проветрить загазованное помещение, вызвать специалистов организации  технического обслуживания (аварийную службу газового хозяйства) для устранения причин загазованности.

Включать или выключать освещение или любые электроприборы, а также пользоваться открытым огнем,  в загазованном помещении категорически запрещается!

4.4 При неисправности сигнализатора (сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ») необходимо выключить шнур питания сигнализатора из сети и вызвать специалистов организации  технического обслуживания  для устранения неисправности.

4.5 Для поддержания сигнализатора в работоспособном состоянии потребителю необходимо:

- оберегать сигнализатор от попадания капель воды, водяных паров, масла, жира и т.п.;

- периодически по мере необходимости очищать корпус сигнализатора от пыли и грязи;

- оберегать корпус сигнализатора от ударов.

# 5  Комплектность

5.1 Сигнализатор  поставляется в  комплектности, приведенной в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор загазованности малогабаритный бытовой СЗМБ-1-05 | 14-00.3.00.000-05 | 1 |
| Источник питания стабилизированный | KRE-1201000 | 1 |
| Паспорт | 14-00.3.00.000-05 ПС | 1 |
| Розетка | HU-2 | 1 |
| Упаковка | 14-00.3.04.000 | 1 |

### 6  Сведения  об  упаковывании,  транспортировании,  хранении  и утилизации

6.1 Сигнализатор совместно с паспортом упакован в упаковку 14-00.3.04.000.

6.2 Транспортирование сигнализаторов в упаковке изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

6.3 Сигнализаторы в упаковке изготовителя должны храниться  в закрытых помещениях при температуре от минус 10 до плюс 50 °С при отсутствии агрессивных и ароматических паров, газов.

6.4 После окончания срока службы утилизация сигнализатора производится без принятия специальных мер защиты людей и окружающей среды.

6.5 При подготовке к утилизации прибор разобрать. Пластмассовый корпус отправлять на утилизацию отдельно от остальных частей.

7  Гарантии  изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует работу сигнализатора 18 месяцев со дня его приобретения, включая гарантийный срок хранения, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

При отсутствии в паспорте отметки о дате продажи гарантийный срок эксплуатации отсчитывается от даты выпуска сигнализатора.

Гарантийный срок  хранения сигнализатора не более 6 мес  с момента изготовления.

7.2. Ремонт сигнализатора в течение гарантийного срока производит изготовитель. Гарантийный  срок  эксплуатации  продлевается  на время  нахождения   сигнализатора  в

гарантийном ремонте. В гарантийный ремонт не принимаются  сигнализаторы,  имеющие механические повреждения корпуса, нарушение пломбировки. При поступлении в гарантийный ремонт сигнализатор должен комплектоваться паспортом.

Послегарантийный ремонт могут выполнять специалисты организаций технического обслуживания (газоснабжающих организаций).

### 8  Свидетельство  о  приемке

Сигнализатор загазованности малогабаритный бытовой СЗМБ-1-05 14-00.3.00.000-05 заводской номер ____________, дата изготовления _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ РБ 100270876.092-2001, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП    ________________    _____________________

личная подпись     расшифровка подписи

9  Работы  при  эксплуатации  изделия

9.1 При выполнении ввода в эксплуатацию, плановой регламентной проверки и ремонта сигнализатора специалисты организации технического обслуживания должны делать соответствующую запись в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | заменен ных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 2 |
| 1 | Основные сведения об изделии | 2 |
| 2 | Основные технические характеристики | 3 |
| 3 | Устройство и принцип работы | 4 |
| 4 | Эксплуатация | 6 |
| 5 | Комплектность | 7 |
| 6 | Сведения об упаковывании, транспортировании, хранении и утилизации | 7 |
| 7 | Гарантии изготовителя | 7 |
| 8 | Свидетельство о приемке | 8 |
| 9 | Работы при эксплуатации изделия | 9 |

# Text boxes

Под этой надписью стоят знаки Госреестра Беларуси и России. После регистрации в Госреестре эту надпись удалить!

25 см

7